МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ SR16

Для модуля передачи данных TC485

Техническое описание и руководство по эксплуатации

Одесса

2009-2011

# Введение

Настоящий документ предназначен для изучения устройства, правил эксплуатации и  технического обслуживания модуля расширения дискретных входов SR16, для модуля передачи данных TC485. Приведены основные технические характеристики модуля, сведения о работе составных частей, схемы включения и т.д.

Поставка и программирование модуля TC485 для работы с SR16, осуществляется только с запрограммированным контроллером для конкретной задачи. См. лист «Ваши настройки».

В связи с постоянной работой над усовершенствованием модуля TC485 и  модуля SR16 изготовитель  оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, улучшающие характеристики.

Все вопросы, замечания и пожелания можно направлять по адресу:

тел.   (067)-482-4004

# hima@i.ua

# Описание модуля SR16.

Модуль расширения SR16 предназначен для работы с модулем TC485 в системе телесигнализации и телеуправления TCТУ485.

Модуль расширения SR16 предназначен для получения состояния 16 дискретных релейных входов. Источник питания SR16 гальванически развязан от сети 220 Вольт, 485 интерфейса и от земли модуля TC485.

Модуль  SR16 допускает каскадирование, т.е. для увеличения числа обслуживаемых входов при помощи 6-ти проводного интерфейса можно каскадно соединять до 4х модулей SR16. Таким образом, общее количество входов может составлять 64 - для одного модуля TC485.

Внимание! Категорически не допускается попадание посторонних напряжений на контакты модуля.

Все входные линии должны быть гальванически развязаны между собой и представлять собой так называемый «сухой контакт» реле.

Текущая версия ПО  модуля TC485 считает замкнутый контакт активным. При удержании любого из контактов в активном состоянии более 30 секунд происходит отправка сообщения модулем TC485, в котором передается предыдущее и текущее состояние всех входов. Например если за время 30 секунд изменялись вход 2 и 3, и на 30й секунде вход 2 будет активен, а вход 3 нет, то модуль отправит состояние вход 2 активен.

Питание коммуникационного модуля ТС485 и модуля расширения SR16 установленного на подстанции, осуществляется от обеспеченного питания опертока, через автоматический выключатель «коммодуль», который должен быть постоянно включен. Автомат установлен в ячейке ТН.

Сигналы в виде «сухих контактов» выведены на клемную колодку рядом с модулем ТС485. Они попарно заходят в модуль SR16.

Категорически запрещается подача посторонних напряжений на выводы модуля SR16.

Перед монтажом проводки обязательна проверка мегомметром каждой пары сигналов.

3. Технические данные модуля SR16.

Дискретные входы:

количество				16

тип 					“сухой контакт”

Питание:				12 Вольт. (Гальванически развязан)

Номинальный ток

контакта:				1.75 мА.

Напряжение питания

источника модуля:			5 Вольт

Потребляемая мощность		не более 1 Вт

Диапазон температур		- 20…+55 С

Габаритные размеры		17010840

Масса					не более 0,25 кг

4. Структурная схема модуля SR16.

Гальваническая

опто развязка

Гальванически

развязанный источник питания

развязка

вход

5в DC

Выход

12в DC

3в DC

Сдвиговый регистр

Сдвиговый регистр

Формирователь входов

и защита * 8

Формирователь входов

и защита * 8

Разъем

расширения

A    1   2   3  4   5   6   7   8

B    1   2   3  4   5   6   7   8

TC 485